## Sheet1
| Avviksnummer | Tittel på avvik | Avvikets beskrivende tekst | Alle regelhenvisninger (avvik) | Kategori (avvik) | Forbedringspunkter | Tittel på forbedringspunkt | Forbedringens beskrivende tekst | Alle regelhenvisninger (forbedring) | Kategori (forbedringer) | URL | Aktivitetsnummer | Rapporttittel | Dato | Oppgaveleder | Deltakere_i_revisjon | Myndighet | Tilsynslaget størrelse | År | Antall funn | Type installasjon | Installasjon | Operatør/eier | Installasjon (rigg eller installalasjon)
0 | 1 | Barrierestyring | Mangelfull ivaretakelse av krav til barrierer, herunder fastsettelse av ytelseskrav og oppfølging av tilhørende tilstand. | Styringsforskriften § 5 - Barrierer | ['teknisksikkerhet'] | 1 | Utforming av blackstart prosedyre | Den ansvarlige synes ikke i tilstrekkelig grad å ha utformet blackstart prosedyren på en entydig og brukervennlig måte slik at den oppfyller sin tiltenkte funksjon. | Aktivitetsforskriften § 24 - Prosedyrer | ['teknisksikkerhet'] | https://www.ptil.no//contentassets/48703b73602c4b38968e0d518f685565/tilsynsrapport-etter-tilsyn-med-elektriske-anlegg-instrumenterte-sikkerhetssystemer-og-teknisk-sikkerhet-pa-petrojarl-knarr-fpso.pdf | 411003018 | Gradering | 4.5.2020 | Jan Sola Østensen | Liv Ranveig Rundell, Trond Jan Øglend og Jan S. Østensen | PTIL | 2 | 2020 | 12 | Installasjon |  | N/A | Petrojarl Knarr
1 | 2 | Vedlikeholdsstyring | Mangelfull oppfølging av sikkerhetskritisk utstyr for å sikre at disse holdes ved like, slik at de er i stand til å utføre sine funksjoner | Aktivitetsforskriften § 45 - Vedlikehold Aktivitetsforskriften § 46 - Klassifisering Aktivitetsforskriften § 47 - Vedlikeholdsprogram | ['teknisksikkerhet'] | 2 | Synliggjøring av beslutningsgrunnlag | Den ansvarlige kunne ikke dokumentere at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, var allsidig og tilstrekkelig belyst før beslutninger treffes. | Styringsforskriften § 11 - Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier | ['teknisksikkerhet']
2 | 3 | Nødkraftsystemer | Manglende dokumentasjon på at nødstrømsanlegg (UPS anlegg) har tilstrekkelig selektivitet mellom vern ved feil i anlegget. Det kunne heller ikke dokumenteres at det var utført vurderinger vedrørende behovet for kontinuerlig drift av forbrukere forsynt fra nødkraftsystemet. | Innretningsforskriften § 38 - Nødkraft og nødbelysning | ['teknisksikkerhet'] | 3 | Kartlegging av potensielle tennkilder | Mangler ved systematisk kartlegging av potensielle tennkilder. | Innretningsforskriften § 10a - Tennkildekontroll | ['teknisksikkerhet']
3 | 4 | Nødbelysning | Det var ikke sikret at nødlysanlegget gir nødvendig belysning i kritiske områder ved utfall av øvrig belysning. | Styringsforskriften § 5 - Barrierer Innretningsforskriften § 38 - Nødkraft og nødbelysning | ['teknisksikkerhet'] | 4 | Rutiner for lagerhold | Selskapet kunne ikke vise til rutiner for ivaretakelse av teknisk tilstand til utstyr på lager. | Aktivitetsforskriften § 16 - Installering og ferdigstilling | ['teknisksikkerhet']
4 | 5 | Konsekvens av verste brann | Det kunne ikke dokumenteres at en eventuell verste prosessbrann (worst credible process fire) ikke eskalerer ut av brannområdet. | Innretningsforskriften § 30 - Brannskiller | ['teknisksikkerhet']
5 | 6 | Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt | Manglende kartlegging og dokumentasjon av i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for elektromagnetiske felt utover fastsatte grenseverdier. | Aktivitetsforskriften § 37 - Stråling | ['teknisksikkerhet']
6 | 7 | Arbeid i og drift av elektriske anlegg | Mangler ved iverksettelse og oppfølging av robustgjøringstiltak for å unngå fare- og ulykkessituasjoner knyttet til arbeid i og drift av elektriske anlegg. | Aktivitetsforskriften § 21 - Kompetanse Aktivitetsforskriften § 91 - Arbeid i og drift av elektriske anlegg | ['teknisksikkerhet']
7 | 8 | Manglende kompetanse for kommunikasjonsansvarlig | Den ansvarlige kunne ikke dokumentere at kommunikasjonsansvarlig har den nødvendige kompetansen for å kunne utføre aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. | Aktivitetsforskriften § 21 - Kompetanse | ['teknisksikkerhet']